## Tabelle1
1. Angaben von Kunde |  | Tabelle 1: Aktivitätsfaktoren für verschiedene Nutzungsarten
Personenanzahl | 50 | fAKT | 1 | mäßig | Personen | atmen normal | 90% | 1
Raumfläche, m² | 100 |  |  |  |  | sprechen vereinzelt | 10% | 1.3
Aktivitätsfaktor, fAKT (siehe Tabelle 1) | 1.3 |  |  |  | Kino, Einzelhandel, Supermarkt, Theater, Messe, Kongress, Klassenzimmer, Hörsaal, Büro |  |  | 1.6
verfügbare Außenluftvolumenstrom, m³/h (z. B. Luft aus RLT Anlage) | 500 |  | 1.3 | hoch | Mehrzahl der Personen | sprechen, körperlich aktiv, erhöhte Frequenz
Friseur, Kosmetik, Restaurante, Cafe, Kantine, Besprechungsraum, Turnhalle
|  |  | 1.6 |  | Fitness, Sport, Chorraum
2. Berechnung |  |  | Berechnungsformel für erforderliche virenfreie Zuluftvolumenstrom
erforderliche virenfreie Zuluftvolumenstrom, m³/h | 2808
Zusätzliche Luftreinigung mit amficab, m³/h HINWEIS: Obergrenze der Filterleistung 2400 m³/h | 2308 |  |  | qtot=(n·qP+AR·qB)·fAkt
erforderliche virenfreie Zuluftvolumenstrom = Personenanzahl x 36 + Raumfläche x 3,6) x Aktivitätsfaktor
|  |  |  | qtot | erforderliche virenfreie Zuluftvolumenstrom in m³/h
|  |  |  | n | Personenanzahl
|  |  |  | qP | Luftvolumenstrom in m³/h pro Person (gewählt 36)
|  |  |  | AR | Raumfläche in m²
|  |  |  | qB | Luftvolumenstrom in m³/h pro Raum (gewählt 3,6)
|  |  |  | fAKT | Aktivitäsfaktor
(*) - AHA-Maßnahmen: Abstand halten, Hygiene beachten und im Alltag Maske tragen +L Kriterien sind Luftreinigung Regeln, die das Ansteckungsrisiko mit Covid-19 verringern
nicht ausreichend
ausreichend
Umsetzung
Ermittlung der Fläche und Personenanzahl eines zu bewertenden Raumes.
Berechnung des erforderlichen virenfreien Zuluftvolumenstromes in Analogie mit den Anforderungen der EN 16798-1 Kat I erweitert um einen Aktivitätsfaktor.
Vergleich des verfügbaren mit dem erforderlichen Luftvolumenstrom.
Vergleich des verfüAuswahl der erforderlichen Maßnahmen (alternativ oder kombiniert):
a) Anpassung Personenanzahl
b) Erhöhung des Außenluftvolumenstromes
c) Zusätzliche Luftreinigung mit Umluft oder Sekundärluft
Dokumentation +L
Ablauf von Nachweissverfahren AHA + L(*)